医院新汇流排房设备要求

一、包含液氧（杜瓦罐）汇流排、钢瓶氧汇流排设备、本系统所有阀门、管道、辅材、各用气点设备等。

主要技术参数：

1、液氧（杜瓦罐）汇流排：3+3；

液氧汇流排材质HPb59-1铜,流量每小时100立方,最高承压压力3.5MPa,输出压力0～2.5MPa（可调）。

2、医用气体减压装置：单台处理量≥100m³/h，一套双回路（一用一备），气体减压至0.5MPa，含压力表；

3、汽化器:1套；

公称流量：≥100m³/h.公称压力≤3.5MPa，汽化器材质铝合金。

4、钢瓶氧汇流排：10+10；

钢瓶氧气汇流排材质HPb59-1铜，流量≥100m³/h,输入压力：0~15MPa，输出压力0~2.5 MPa（可调）。

5、汇流排在电力中断或控制电路故障时，应能保证连续供气。

二、安装要求

1、新旧制氧机房的氧气主管道连接；

2、新旧制氧机房到新汇流排房的氧气主管道连接；

3、新汇流排房到新高压氧舱及全院氧气主管道的连接。

3、氧气管道材质需选用铜管（脱脂处理），铜钎焊连接。

医院高压氧临时治疗点汇流排房设备要求

一、包含液氧（杜瓦罐）汇流排及本系统所有阀门、管道、辅材、设备等。

主要技术参数：

1、液氧（杜瓦罐）汇流排：2+2；

液氧汇流排材质HPb59-1铜,流量每小时50立方,最高承压压力3.5MPa,输出压力0～2.5MPa（可调）。

2、医用气体减压装置：单台处理量≥50m³/h，一套双回路（一用一备），气体减压至0.5MPa，含压力表；

3、汽化器:1套；

公称流量：≥50m³/h.公称压力≤3.5MPa，汽化器材质铝合金。

4、汇流排在电力中断或控制电路故障时，应能保证连续供气。

二、安装要求

1、汇流排房到高压氧设备的氧气主管道连接；

2、氧气管道材质需选用铜管（脱脂处理），铜钎焊连接。

北门社区汇流排房设备要求

一、包含液氧（杜瓦罐）汇流排及本系统所有阀门、管道、辅材、设备等。

主要技术参数：

1、液氧（杜瓦罐）汇流排：2+2；

液氧汇流排材质HPb59-1铜,流量每小时30立方,最高承压压力3.5MPa,输出压力0～2.5MPa（可调）。

2、医用气体减压装置：单台处理量≥30m³/h，一套双回路（一用一备），气体减压至0.5MPa，含压力表；

3、汽化器:1套；

公称流量：≥30m³/h.公称压力≤3.5MPa，汽化器材质铝合金。

4、汇流排在电力中断或控制电路故障时，应能保证连续供气。

二、安装要求

1、汇流排房到病房的氧气主管道连接；

2、氧气管道材质需选用铜管（脱脂处理），铜钎焊连接。