采购需求
	序号
	产品名称
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌
	规格型号

	1
	空气源热泵热水机
	
1、能效等级：一级能效； 
2、常温制热量：42500W；
3、电源：380V 3N~50Hz；
4、额定制热COP：4.64；
5、常温制热功率/电流：≥9159W/18.5A； 
6、最大输入功率：12460W；
7、循环水流量：≥7.2T/h；                     8、产水量：≥900L/h；                
9、质量：≤300kg；
10、额定/最高出水温度：55/60℃；     

11、水侧压力损失：≤88Kpa：
12、具有低温换向除霜扩流量功能；
13、具有智能保温防冻功能；
14、具有动态流量控制功能；
15、具有联动控制功能支持远程监控。
	台
	2
	
	
	
	

	2
	圆形不锈钢保温水箱
	1、容积：10m³；
2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢，外胆采用SUS201不锈钢材质；
3、保温层采用聚氨酯发泡材料；
4、保温效果24小时温降≤5℃；
5、设置有机玻璃水位计，可直观水位。
	个
	1
	
	
	
	

	3
	循环水泵
	1、额定流量12.5m³/h，额定扬程16m；
2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。
	台
	1
	
	
	
	

	4
	增压水泵
	1、额定流量12m³/h，额定扬程30m；
2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。
	台
	2
	
	
	
	

	5
	增压变频系统/
工频系统
	变频、工频可相互切换
	台
	1
	
	
	
	

	6
	空气源热泵热水机安装费（10HP）
	设备就位安装
	台
	2
	
	
	
	

	7
	智能自动回水系统
	
	套
	1
	
	
	
	

	8
	不锈钢保温水箱安装费(10T)
	设备就位安装
	个
	1
	
	
	
	

	9
	循环水泵安装费
	设备就位安装
	台
	1
	
	
	
	

	10
	增压水泵安装费
	设备就位安装
	台
	2
	
	
	
	

	11
	PRCR复合保温管
	DN50×75
	项
	1
	
	
	
	

	12
	保温水箱补水管
	DN25
	项
	1
	
	
	
	

	13
	管道辅材、阀门
	管件、套管、铜闸阀、软接、外牙直接、弯头、Y型过滤器、三通接头、发泡剂等
	项
	1
	
	
	
	

	14
	热水控制系统
	1、户外防雨不锈钢配电箱，配防雨板；
2、热泵机组、水泵配电；
3、具备定温、时控、液位控制补水；
4、定时供热水、2台热水增压泵互为备用控制；
5、具备缺水保护、漏电、热过载保护等功能；
6、具有水箱补水系统、热泵、水泵联动控制功能；
7、安装多功能智能电表。
	套
	2
	
	
	
	

	15
	控制线路配线
	1、温控、液位、热泵机组面板、电磁阀等控制线路配线；
2、配置保护阻燃线管，含线路安装。
	项
	1
	
	
	
	

	16
	设备基础钢架
	国标
	项
	1
	
	
	
	

	17
	水泵电源线
	3*4㎡+1*2.5㎡、 配套管
	米
	30
	
	
	
	

	18
	空气源热泵电源线
	4*16㎡+1*6㎡、 配套管
	米
	70
	
	
	
	

	19
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	
	
	

	20
	设备吊装费
	1、1台空气源热泵机组系统新设备吊装上楼；
2、新制作水箱吊装上楼，垃圾吊装下楼。
	项
	1
	
	
	
	


