医用气体系统要求

一、包含氧气二级减压箱、楼层氧气维修阀、供氧管道、吸引管道、不锈钢三通管道辅材、医用铝合金设备带、中央监护网络端口设备等。

主要技术参数：

1、氧气二级减压箱：

（1）用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内；
（2）能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护；
（3）双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气；
（4）箱体材质钢板喷塑，明装；
（5）内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件；
（6）进口压力：0.8-1.2mpa；
（7）出口压力：0.35-0.45mpa（连续可调）；
（8）多种流量可供选择；
（9）常规外形尺寸（约）：45cm*18cm*55cm；

▲（10）二级箱符合GB/T 13927-2022工业阀门压力试验及Q/YYF07-2016等要求进行检测，管路能承受各种气体工作压力的1.5倍；
▲（11）二级箱通过中性盐雾检测；
2、楼层氧气维修阀：

（1）材质：不锈钢；
（2）规格：φ16；
（3）焊接方式：螺纹连接；

3、供氧管道:

（1）材质：医用无缝不锈钢管，06Cr19Ni10；
（2）规格：φ19；
（3）厚度：≥2.0mm；

4、吸引管道：

（1）材质：医用无缝不锈钢管，06Cr19Ni10；
（2）规格：φ32；
（3）厚度：≥2.0mm；

5、不锈钢三通管道辅材：不锈钢φ19管、φ32管三通、弯头、支架等

6、医用铝合金设备带：

（1）三腔分区结构，采用铝合金一次成型技术,经大吨位液压设备挤压成型；
（2）规格宽度≥200mm、高度≥60mm、壁厚≥1.5mm；
（3）表面采用静电粉末喷涂技术处理，有多种颜色可供选择；             
（4）标准间配置：一氧一吸一开一灯一漏保及二插座；
（5）气体终端应满足以下技术参数：
（5.1）气体终端产品内部上下本体为全金属材质耐用结构，要求牢固可靠，经久耐用；

（5.2）气体终端主材采用铜材料；

（5.3）采用超大流量设计,所有正压气体终端，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压气体终端，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min；

（5.4）100%气密性实验；

（5.5）采用ISO32颜色标准识别气体；

（5.6）采用不同定位度数以区分不同气体；

（5.7）插座高度根据设备带高度制造；

（5.8）最大工作压力为0.75MPA；

（5.9）连接方式可分为球帽、焊接、卡套、锁套等；

▲（5.10）终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 检测；
▲（6）参照HTM2022标准，釆用了电气分离及强弱电分离的设计理念，符合GB 9706.1-2020医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求；
▲（7）设备带铝合金板材，通过GB/T21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法 附录C；
▲（8）设备带符合有害物质检测GB/T26572-2011的限量要求；
▲（9）设备带符合GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法试验ka：盐雾检测；
▲（10）设备带符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级A（A2）检测；
▲（11）设备带符合GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验》；
▲（12）设备带铝合金板材通过GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》检测；
▲（13）设备带抗霉等级达到 0级；
▲（14）设备带通过GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级检测要求。
（15）设备带内部腔体空间较大，可装载多种电器设备及气体插座，包括照明灯、阅读灯、特殊用途灯、电源插座、电话或网络插座、电气开关、医用气体插座、护士呼叫系统等；
（16）灯罩采用医用聚酯透明塑料，长度为40cm；
（17）电气设备可根据用户要求进行装配，包括英制、法制、澳制及公制的电源开关及插座。
（18）电气设备可选择明装及暗装两种方式，明装是将电气面板安装在设备带面板上方，暗装是将电气模块安装在设备带面板的下方，电气设备表面与设备带平面齐平；
（19）面板采用扣压方式装配，容易折卸，便于维修；

7、中央监护网络端口：包含交换机、超六类网络线、面板、水晶头、PC16刚性阻燃套管等辅材；

二、安装要求

1、供氧管道材质需选用铜管（脱脂处理），铜钎焊连接；

2、吸引管道材质需选用无缝不锈钢管（脱脂处理），氩弧焊连接；

输液天轨、扶手、病床设备要求

一、包含医用输液轨道、走廊防撞扶手、医用隔帘、病床、床头柜等。

主要技术参数：

1、医用输液轨道：

（1）材质：铝合金型材；
（2）规格：U型 1800mm*800mm；
（3）轨道具有耐盐酸性、耐溶剂性、耐洗涤性；

2、走廊防撞扶手：

（1）规格：扶手宽度为140mm，厚度为36mm；
（2）面板为乙烯树脂，颜色可定制；

3、医用隔帘：

（1）规格L型；
（2）符合GB/T 8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》标准；

4、病床：

（1）床体总长度≥2100mm，净长度≥1980mm,宽度≥900mm，高度≥550mm；背框床板长度≥730mm宽度≥800mm，腿框床板长度≥310mm宽度≥800mm，足框床板长度≥610mm宽度≥800mm，背框上折角度范围在0-80°±5°；
（2）配置要求：双摇床体1张、ABS床头床尾板各一个、静音脚轮4个、五档铝合金折叠护栏1对、六分棉棕床垫1张；
（3）ABS床头：该床头为ABS吹塑床头成型，外型美观、坚固耐用，环保卫生,床头高度≥530mm床尾高度≥430mm床头床尾宽度≥940mm床尾板外侧设信息卡槽；
（4）床板采用Q235碳素钢钢管，钢管尺寸≥20*40mm厚度≥1.0mm床面；
（5）床框采用Q235碳素钢钢管，钢管尺寸≥40*80mm厚度≥1.2mm；床框侧面留有Ø10铝合金折叠护栏三支柱螺栓孔洞，孔洞尺寸同中标方护栏安装孔距尺寸相同；
（6）床腿采用≥40*40mm碳素钢方管，管壁厚度≥1.2mm，床腿宽度≥825mm高度≥240mm隐藏式结构，用螺栓与床架连接固定；
（7）金属床体表面，表面采用静电喷涂处理，经抛丸除锈、除油处理，金属表面呈现麻面使塑粉附着力加强；静电喷涂双层涂层技术，使用环氧树脂粉末涂料，全静电吸附粉末，高温固化，图层附着力高，保光性好，耐腐蚀无毒环保；抗老化耐用，不生锈；
（8）摇手为可折叠把手，升降轻盈、操控自如；
（9）床垫：尺寸：1950mm×890mm×60mm（长×宽×厚）材质：内垫为Y硬质棉绵加棕，厚度60㎜，40棕垫，20mm硬质绵垫，外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁；
（10）护栏：配置五档铝合金折叠护栏，护栏可收缩平放；折叠侧伏式安全护栏一对，护栏长度≥1200mm高度≥350mm；护栏与床体采用3支点Ø10螺栓孔与床体连接，连接处加垫垫圈，护栏与床体连接方钢≥30mm，护栏为铝合金型材，铝合金部分采用电泳着色，强化处理、美观大方；护栏下悬时，略低于床垫，防止床垫移动，护栏折叠防夹手设计；立柱基座：钢板冲压件成型，焊接强化处理；手握式开关，有快速定位，护栏开关带防夹手功能.为五档铝合金制护栏，手把护件及连接件均用ABS塑件；
（11）脚轮：采用5寸面包式静音轮设计,轻便无噪音，制动可靠，移动灵活；
（12）不锈钢可伸缩输液架，伸缩范围850-1450mm；

5、床头柜：

（1）床头柜规格尺寸：≤480*480*760mm（±10mm）；
（2）整体ABS注塑成型，用料正宗上乘防潮防水，易清洁，可冲洗；
（3）床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成；
（4）柜体正面形状为矩形，左右两侧面配有PC材质隐藏式毛巾架和物袋挂钩，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度；
（5）抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要；
（6）储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；
（7）加厚板材，结实耐用，美观大方；

1.技术参数评分：

经评委评审，投标人投标文件满足招标文件全部技术参数要求的，得基本分24分。对标注 “▲”号的条款发生负偏离，经评委独立审核确定的，每有1项扣2分，对一般性技术参数（未标注“▲”的技术参数）发生负偏离的，每有1项扣1分，最多扣24分，扣完为止。

说明：标注“▲”符号的重点参数响应情况以提供相关证明材料为准，相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具的有效检测报告或提供取得采购标的按行政主管部门要求注册时所使用的经行政主管部门要求组织检测的证明材料（或在行政主管部门已备案相应技术参数的证明）或行政主管部门颁发的证书、证件、审批文件等证明材料原件或复印件的扫描件（需醒目标注出相应技术要求所在位置并标明所在页码）。

2.所投产品生产厂家资质评分：

（1）氧气二级减压箱生产厂家，具备职业健康安全管理体系认证证书，加1分；

设备带生产厂家：

（2）设备带生产厂家具有CE认证，加1分；

（3）设备带生产厂家具备职业健康安全管理体系认证证书，加1分；