桂林市人民医院

住院部热水系统改造二期项目招标文件

2025年9月16日

目录

第一章  招标公告	3

第二章  项目需求和说明	5

第三章  评标办法	15

第四章  响应文件格式	……………………………………………………………………………17

第一章  招标公告

现有桂林市人民医院住院部热水系统改造二期采购项目，为确保质优价廉，决定通过院内公开招标确定供应商，现将有关内容公告如下：

一、项目基本情况：

1.项目名称：桂林市人民医院住院部热水系统改造二期

2.项目编号：BZK-2025-026

3.项目概况：

（1）通过院内公开招标确定桂林市人民医院住院部热水系统改造二期项目供应商。

（2）服务地点：桂林市人民医院

（四）最高投标限价（人民币）：肆拾肆万捌仟陆佰伍拾元整（¥448650.00），投标人报价超过最高投标限价的，按无效投标处理。本项目不接受二次报价。

二、供应商资质条件要求

1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价。

3.投标人在参加本项目投标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：如因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录的投标人不得参加本项目的投标。

4.本项目不接受联合体参与报价。

5.特别说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。

如投标人有违反上述规定的，相关投标按无效投标处理。

三、报名时间、方式及获取招标文件方式

报名时间：2025年9月16日至9月23日17:00时止（北京时间），逾期报名无效。

报名方式：网上报名。请潜在投标人自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上营业执照、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息。潜在投标人将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。

获取招标文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）

四、采购活动要求

1.开标时间：具体时间另行通知（开标通告将会通过（glsrmyyzbb@163.com）发至潜在投标人报名邮箱，报名后请及时关注查收，未及时查收后果自负），请报名后根据所获取的招标文件要求及时准备正式的投标文件。

2.开标地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）

- 3.投标文件份数：正本一份，副本六份。

4.投标人应按规定的时间递交投标文件（投标文件应密封并加盖单位公章），逾期不予受理，投标文件一旦提交恕不退回。同时投标人委派参加本次投标活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由投标人自行承担。

投标文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次投标资格并追究相关法律责任！

5.凡报名合格并获取了招标文件的投标人，视同响应承诺参与本次投标活动。若因故不能按期参加的，请至少于开标截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何招标活动。

五、信息公告发布媒体

本次招标公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，招标人不负任何责任。

六、联系方式

1.联系人：罗老师、戴老师

2.联系电话：0773-2803316

桂林市人民医院

2025年9月16日

第二章  项目需求和说明

一、项目名称：桂林市人民医院住院部热水系统改造二期

二、项目编号：BZK-2025-026

三、采购需求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机 | ▲1、能效等级：一级能效； ▲2、常温额定制热量（A20℃）：≥42000W； 3、电源：380V 3N~50Hz； ▲4、额定制热COP：≥4.63； ▲5、常温额定制热功率：≤9200W； ▲6、最大输入功率：≤12500W； ▲7、循环水流量：≥7.15T/h； ▲8、产水量（A20℃）：≥900L/h； ▲9、质量：≤330kg； 10、额定出水温度：55℃； ▲11、水侧压力损失：≤90Kpa： 12、具有低温换向除霜扩流量功能； 13、具有智能保温防冻功能； 14、具有动态流量控制功能； 15、具有联动控制功能支持远程监控。 16、制冷剂及充注量：R410A/(2×3.0)kg | 台 | 5 | 36500 | 182500 |
| 2 | 空气源热泵热水机 | ▲1、能效等级：一级能效； ▲2、常温额定制热量（A20℃）：≥18900W； 3、电源：380V 3N~50Hz； ▲4、额定制热COP：≥4.40； ▲5、常温额定制热功率：≤4300W； ▲6、最大输入功率：≤6200W； ▲7、循环水流量：≤3.1T/h； ▲8、产水量（A20℃）：≥398L/h； ▲9、质量：≤128kg； 10、额定出水温度：55℃； ▲11、水侧压力损失：≤90Kpa： 12、具有低温换向除霜扩流量功能； 13、具有智能保温防冻功能； 14、具有动态流量控制功能； 15、具有联动控制功能支持远程监控。 16、制冷剂及充注量：R410A/2.0kg。 | 台 | 1 | 16500 | 16500 |
| 3 | 方形不锈钢保温水箱 | 1、容积：22.5m³； ▲2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢（厚度≥1mm），外胆采用SUS201不锈钢材质（厚度≥0.5mm）； 3、保温层采用聚氨酯发泡材料； 4、保温效果24小时温降≤5℃； 5、设置有机玻璃水位计，可直观水位。 | 个 | 1 | 53600 | 53600 |
| 4 | 不锈钢保温水箱 | 1、容积：10m³； ▲2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢（厚度≥1mm），外胆采用SUS201不锈钢材质（厚度≥0.5mm）； 3、保温层采用聚氨酯发泡材料； 4、保温效果24小时温降≤5℃； 5、设置有机玻璃水位计，可直观水位。 | 个 | 3 | 28500 | 85500 |
| 5 | 循环水泵 | 1、额定流量12.5m³/h，额定扬程16m； 2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。 | 台 | 5 | 2500 | 12500 |
| 6 | 循环水泵 | 1、最大流量6m³/h，最大扬程22m； 2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | 增压水泵 | 1、额定流量20m³/h，额定扬程15m； 2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。 | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 8 | 空气源热泵热水机安装费（10HP） | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 5 | 1000 | 5000 |
| 9 | 空气源热泵热水机安装费（5HP） | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 1 | 800 | 800 |
| 10 | 方形不锈钢保温水箱安装费(22.5T) | 新设备就位安装 | 个 | 1 | 2000 | 2000 |
| 11 | 圆形不锈钢保温水箱安装费(10T) | 新设备就位安装 | 个 | 3 | 1500 | 4500 |
| 12 | 循环水泵安装费 | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 5 | 300 | 1500 |
| 13 | 增压水泵安装费 | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 2 | 500 | 1000 |
| 14 | 循环增压水泵安装费 | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 1 | 200 | 200 |
| 15 | PRCR复合保温管 | DN63×pvc90 | 米 | 80 | 40 | 3200 |
| 16 | PRCR复合保温管 | DN50×pvc75 | 米 | 50 | 30 | 1500 |
| 17 | 管道辅材、阀门 | 管件、套管、铜闸阀、软接、外牙直接、弯头、Y型过滤器、三通接头、发泡剂等 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
| 18 | 空气源热泵电源线 | 4*16mm2+1*6mm2、 配套户外桥架 | 米 | 77 | 85 | 6545 |
| 19 | 水泵电源线 | 3*4mm2+1*2.5mm2、配套户外桥架 | 米 | 70 | 30 | 2100 |
| 20 | 热水控制系统 | 1、户外防雨不锈钢配电箱，配防雨板； 2、热泵机组、水泵配电； 3、具备定温、时控、液位控制补水； 4、定时供热水、2台热水增压泵互为备用控制； 5、具备缺水保护、漏电、热过载保护等功能； 6、具有水箱补水系统、热泵、水泵联动控制功能； 7、安装多功能智能电表。 | 套 | 5 | 4000 | 20000 |
| 21 | 控制线路配线 | 1、温控、液位、热泵机组面板、电磁阀等控制线路配线； 2、配置保护阻燃线管，含线路安装。 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 22 | 3#系统主电源 | 4×25mm2+1、配接线头、铜鼻子 | m | 103 | 150 | 15450 |
| 23 | 户外桥架 | 100mm×100mm、 配套户外弯头、连接件、地排 | m | 80 | 80 | 6400 |
| 24 | 主电源线套管 | PVC75、配套软套管 | m | 23 | 30 | 690 |
| 25 | 垃圾清运 | 原有旧垃圾清运、拆除设备清运 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
| 26 | 设备吊装费 | 1、3台空气源热泵机组系统新设备吊装上6#楼； 2、3台空气源热泵机组系统新设备吊装上5#楼； 3、新制作水箱吊装上楼。 | 项 | 2 | 3332.5 | 6665 |
| 27 | 合计 |  |  |  |  | 448650 |

注：报价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的人工费用、交通费、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。

（二）商务要求

| 服务地点 | 服务地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 质保及售后服务 | 1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定、招标文件要求及乙方响应文件承诺为甲方提供售后服务，质保期不低于三年。 2.如在使用过程中发生质量问题，2小时响应，12小时内上门处理，48 小时内解决故障。 3.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.若免费保修期内非操作者原因，设备出现故障的达5次（含5次）以上的，甲方将扣除乙方合同价款3%的履约保证金，且乙方须更换全新整机，更换全新整机后，仍出现故障的，则做退货处理，退还该设备全额价款。 5.在免费保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免人工费、维修费、接口费等）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得甲方相关人员同意；若甲方发现产品存在制造上的缺陷，乙方应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，乙方应负责更换整件产品。 |
| 结算要求 | 合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起60个工作日后支付合同价款的97%，合同价款的3%作为履约保证金，质保期满30个工作日后付清（无息）。 |
| 验收要求 | 1.依据议价文件要求的采购需求、供应商报价响应文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。 2.采购人依照国家相关法律法规及行业规定及议价文件要求、供应商报价响应文件中的承诺进行验收。 3.自调试完成之日起试运行一个月，试运行结束后5日内经甲方检验合格后验收。 |
| 报价要求 | 综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的人工费用、交通费、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 |
| 最高限价 | 不能超过控制价 |
| 要求工期 | 签订合同之日起25个日历日完工 |

四、合同主要条款

根据《中华人民共和国民法典》及其它法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲乙双方就办公用纸供货事项协商一致，订立本协议。

第一条 采购清单

乙方根据甲方的需求提供货物，报价包含乙方将货物移交至甲方指定地点的一切税费及伴随服务或售后服务费用。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机 | ▲1、能效等级：一级能效； ▲2、常温额定制热量（A20℃）：≥42000W； 3、电源：380V 3N~50Hz； ▲4、额定制热COP：≥4.63； ▲5、常温额定制热功率：≤9200W； ▲6、最大输入功率：≤12500W； ▲7、循环水流量：≥7.15T/h； ▲8、产水量（A20℃）：≥900L/h； ▲9、质量：≤330kg； 10、额定出水温度：55℃； ▲11、水侧压力损失：≤90Kpa： 12、具有低温换向除霜扩流量功能； 13、具有智能保温防冻功能； 14、具有动态流量控制功能； 15、具有联动控制功能支持远程监控。 16、制冷剂及充注量：R410A/(2×3.0)kg | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 空气源热泵热水机 | ▲1、能效等级：一级能效； ▲2、常温额定制热量（A20℃）：≥18900W； 3、电源：380V 3N~50Hz； ▲4、额定制热COP：≥4.40； ▲5、常温额定制热功率：≤4300W； ▲6、最大输入功率：≤6200W； ▲7、循环水流量：≤3.1T/h； ▲8、产水量（A20℃）：≥398L/h； ▲9、质量：≤128kg； 10、额定出水温度：55℃； ▲11、水侧压力损失：≤90Kpa： 12、具有低温换向除霜扩流量功能； 13、具有智能保温防冻功能； 14、具有动态流量控制功能； 15、具有联动控制功能支持远程监控。 16、制冷剂及充注量：R410A/2.0kg。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 方形不锈钢保温水箱 | 1、容积：22.5m³； ▲2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢（厚度≥1mm），外胆采用SUS201不锈钢材质（厚度≥0.5mm）； 3、保温层采用聚氨酯发泡材料； 4、保温效果24小时温降≤5℃； 5、设置有机玻璃水位计，可直观水位。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢保温水箱 | 1、容积：10m³； ▲2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢（厚度≥1mm），外胆采用SUS201不锈钢材质（厚度≥0.5mm）； 3、保温层采用聚氨酯发泡材料； 4、保温效果24小时温降≤5℃； 5、设置有机玻璃水位计，可直观水位。 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 循环水泵 | 1、额定流量12.5m³/h，额定扬程16m； 2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 循环水泵 | 1、最大流量6m³/h，最大扬程22m； 2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 增压水泵 | 1、额定流量20m³/h，额定扬程15m； 2、配置水泵基座、水泵防水雨帽。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 空气源热泵热水机安装费（10HP） | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 空气源热泵热水机安装费（5HP） | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 方形不锈钢保温水箱安装费(22.5T) | 新设备就位安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 圆形不锈钢保温水箱安装费(10T) | 新设备就位安装 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 循环水泵安装费 | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 增压水泵安装费 | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 循环增压水泵安装费 | 新设备就位安装、旧设备拆除 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | PRCR复合保温管 | DN63×pvc90 | 米 | 80 |  |  |  |  |
| 16 | PRCR复合保温管 | DN50×pvc75 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 17 | 管道辅材、阀门 | 管件、套管、铜闸阀、软接、外牙直接、弯头、Y型过滤器、三通接头、发泡剂等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 空气源热泵电源线 | 4*16mm2+1*6mm2、 配套户外桥架 | 米 | 77 |  |  |  |  |
| 19 | 水泵电源线 | 3*4mm2+1*2.5mm2、配套户外桥架 | 米 | 70 |  |  |  |  |
| 20 | 热水控制系统 | 1、户外防雨不锈钢配电箱，配防雨板； 2、热泵机组、水泵配电； 3、具备定温、时控、液位控制补水； 4、定时供热水、2台热水增压泵互为备用控制； 5、具备缺水保护、漏电、热过载保护等功能； 6、具有水箱补水系统、热泵、水泵联动控制功能； 7、安装多功能智能电表。 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 控制线路配线 | 1、温控、液位、热泵机组面板、电磁阀等控制线路配线； 2、配置保护阻燃线管，含线路安装。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 3#系统主电源 | 4×25mm2+1、配接线头、铜鼻子 | m | 103 |  |  |  |  |
| 23 | 户外桥架 | 100mm×100mm、 配套户外弯头、连接件、地排 | m | 80 |  |  |  |  |
| 24 | 主电源线套管 | PVC75、配套软套管 | m | 23 |  |  |  |  |
| 25 | 垃圾清运 | 原有旧垃圾清运、拆除设备清运 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 设备吊装费 | 1、3台空气源热泵机组系统新设备吊装上6#楼； 2、3台空气源热泵机组系统新设备吊装上5#楼； 3、新制作水箱吊装上楼。 | 项 | 2 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量保证

1.乙方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2.乙方应提供质量合格证书、检测报告及随货有关资料、严禁提供假、冒、伪、劣和以次充好的产品。

3.乙方应按竞争文件及响应文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品。

第三条  交付

1.交付使用期：自签订合同之日起25个日历日内交货并安装调试合格交付使用；

地点：广西桂林市内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方。

第四条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

4.甲方依据采购文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场验收，自乙方调试完成之日起试运行一个月，试运行结束后5日内经甲方检验合格后验收。

5.甲方对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第五条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市内甲方指定地点_。

第六条  付款方式

合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起60个工作日后支付合同价款的97%，合同价款的3%作为履约保证金，质保期满30个工作日后付清（无息）。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定、竞争性招标文件要求及乙方响应文件承诺为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，2小时响应，12小时内上门处理，48 小时内解决故障。

3.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.若免费保修期内非操作者原因，设备出现故障的达5次（含5次）以上的，甲方将扣除乙方合同价款3%的履约保证金，且乙方须更换全新整机，更换全新整机后，仍出现故障的，则做退货处理，退还该设备全额价款。

5.在免费保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免人工费、维修费、接口费等）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得甲方相关人员同意；若甲方发现产品存在制造上的缺陷，乙方应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，乙方应负责更换整件产品。

第八条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额3%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额3%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付逾期金额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期金额3%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次按本合同合计金额3%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题及损失，由乙方负责，甲方有权从质量保证金中扣除，质量保证金不足弥补损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

7.乙方其他违约行为按违约货款额3%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方未经甲方书面同意将本合同权利义务部分或全部转让给第三人的，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付的所有费用并向乙方支付相当于合同总价款30%的违约金。

9.在履行本合同过程中非因甲方的原因引发的诉讼，由乙方承担全部责任（包括不限于赔偿费、甲方的经济损失费、律师费、仲裁费、诉讼费等费用，乙方承担后，有权向第三方追偿）。

10.乙方应该开具真实的发票，一旦查出发票作假，自动解除协议并且甲方有权利不支付该笔发票款项。

11.如乙方(厂商)存在配合相关部门调查商业贿赂等违法行为的情况，甲方(医院)可暂缓付款，一经查实乙方存在对甲方员工进行商业贿赂等违法行为的，乙方须向甲方支付合同总价款 40%的违约金作为处罚，甲方有权从应支付给乙方的款项中予以直接扣减。

12.乙方施工过程中因非甲方原因发生安全事故的，责任由乙方承担，如果因此导致甲方承担责任（包括但不限于民事责任、行政责任）而产生损失的，乙方赔偿甲方的全部损失。

第九条  合同转让、分包及修改

1.未经甲方同意，乙方不得将协议货物的供应、安装、调试等工作转包或分包给第三方。如甲方发现分包、转包等行为发生，乙方需承担违约责任，支付甲方违约金1000元，同时甲方有权单方解除协议。

2.任何一方对协议内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的协议修改书。

第十条  争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

4.本合同尾部所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包含但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。

第十一条  其他

1.本协议尾部所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包括但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。

2.本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，合同有效期为：2025年  月  日至2025年  月  日 。

3.双方同意，附件为本协议不可分割的部分。若附件与协议正文有任何冲突，以协议正文为准。

甲方： 桂林市人民医院                    乙方 ：

机构性质：非营利性事业单位               机构性质：

统一社会信用代码： 12450300498668197M    统一社会信用代码：

法定代表人：                             法定代表人（负责人）：

委托代理人：                             委托代理人：

通讯地址： 广西桂林市文明路12号         通讯地址：

电  话： 0773-2822401                    电   话：

联系人：                                 联系人：

开户名称：                               开户名称：

开户银行：   桂林银行文明路支行          开户银行：

银行账号： 660012017474300020            银行账号：

签订日期：                               签订日期

第三章  评标办法

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。具体评分标准如下：

评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评审（60分） | 价格分（60分） | - 1.以进入详细评审环节的有效投标人的最低投标报价为评标基准价，评标基准价报价得分为60分。 - 2.投标人价格分=（评标基准价/投标人的投标报价）×60分 |
| 2 | 技术评审（30分） | 货物性能分（10分） 依据：投标文件中的响应情况（技术规格偏离表、机组配置表、产品样册等） | - 一档（0-3分）：招标文件“货物需求表”序号1、序号2、序号3、序号4产品技术参数打“▲”达到招标要求，1≤正偏离总数≤6，正偏离总数等于1得0.5分，正偏离总数每增加1，加0.5分，最多得3分。 - 注意：有负偏离项数货物性能分做0分处理。 |
|  |  |  | - 二档（3.5-6.5分）：招标文件“货物需求表”序号1、序号2、序号3、序号4产品技术参数打“▲”部分完全满足招标要求，7≤正偏离总数≤12，正偏离总数等于7得3.5分，正偏离总数每增加1，加0.5分，最多得6.5分。 - 注意：有负偏离项数货物性能分做0分处理。 |
|  |  |  | - 三档（7-10分）：招标文件“货物需求表”序号1、序号2、序号3、序号4产品技术参数打“▲”部分完全满足或优于招标要求，13≤无偏离或正偏离总数≤20，正偏离总数为13得7分，正偏离总数每增加1，加0.5分，最多得10分。 - 注意：有负偏离项数货物性能分做0分处理。 |
|  |  | 项目实施方案分（3分） | 一档（1分）包括对项目的总体理解、设备选型、质量保证、工期保证等方面不能完全达到项目实施要求或需要第三方协助完成。 |
|  |  |  | 二档（2分）包括对项目的总体理解、设备选型、质量保证、工期保证等方面能基本符合项目实施要求。 |
|  |  |  | 三档（3分）包括对项目的总体理解、设备选型、质量保证、工期保证等方面能完全满足项目实施要求，并能根据现场情况提出针对性、合理性方案。 |
|  |  | 主要施工方法分 （3分） | 一档（1分）各主要部分施工方法能满足项目要求，有施工技术方案，能指导具体施工并确保安全。 |
|  |  |  | 二档（2分）各主要部分施工方法符合项目实际，有较详尽的施工技术方案，工艺较好、方法合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 |
|  |  |  | 三档（3分）各主要部分施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。附施工图纸或工程原理图纸。 |
|  |  | 施工进度和质量保证分（3分） | 一档（1分）对项目进度有施工措施，施工进度能基本满足计划时间段要求并配合其他工程施工进度。工程附件和工程材料选用国标产品，施工质量满足招标文件的质量要求及施工验收规范要求。 |
|  |  |  | 二档（2分）对项目进度有合理的施工措施，施工进度能满足计划时间段要求并配合其他工程施工进度。工程附件和工程材料选用国标产品，施工质量满足招标文件的质量要求及施工验收规范要求。 |
|  |  |  | 三档（3分）对项目进度有先进合理的施工措施，施工进度能超前计划时间段要求并积极配合其他工程施工进度。工程附件和工程材料选用知名品牌或优于国标产品，施工质量优于招标文件的质量要求及施工验收规范要求。 |
|  |  | 质量保证及售后服务分（11分） | 一档（3分）工程质量基本满足招标文件要求，各项检测符合性能标准。投标人售后响应时间保障、售后服务方案详细、服务措施到位、应急措施合理，接到报修后24小时内到位并有处理方案，质保期3年。 |
|  |  |  | 二档（5分）工程质量达到招标文件要求，各项检测符合性能标准。投标人售后响应时间保障、售后服务方案详细、服务措施到位、应急措施合理，接到报修后12小时内到位并有处理方案，质保期4年。 |
|  |  |  | 三档（11分）工程质量优于招标文件要求，各项检测优于性能标准。投标人售后响应时间保障、售后服务方案详细、服务措施到位、应急措施合理，接到报修后2小时内到位并有处理方案，质保期5年。 |
| 3 | 企业信誉实力评审（10分） |  | 1.投标人或所投空气源热泵热水机产品生产厂家通过IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每得一项得1分，最多得3分。 |
|  |  |  | 2.投标人在当地具有完善的售后服务体系，确保全天24小时接受咨询和报修服务。投标人在当地有专业售后服务团队、具有安装、维修同类型产品的专业工具和专业技术。投标人在近三年具有类似项目的销售、安装实例并且使用效果得到客户好评。每得一项得1分，最多得3分 。 |
|  |  |  | 3.空气源热泵热水机设备配置485网络端口，并于投标文件提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，每个得2分，最多得4分。 |
| 4 | 综合评分（即投标人汇总得分） |  | 投标人汇总得分=该投标人的商务评审得分+技术评审得分+企业信誉实力评审得分。 |

注明：若存在明显低于成本或高于市场合理水平的报价，经评审认定为不合理报价的，不计入详细评审环节，“不合理报价”的判定标准为：报价偏差率超过总预算额的±20% 。

5.总得分=1+2+3+4

6.推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时， 以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按项目技术分、企业信誉分得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

第四章  响应文件（格式）

一、资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）

2.供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供）

3.法定代表人（负责人）身份证正反面复印件（必须提供）

4.法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（必须提供）

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

6.投标人信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息（必须提供）

1.响应函（必须提供）

附件

响应函（格式）

（采购人名称）：

- 根据你方                  （项目名称）招标文件，项目编号           ，

- 签字代表    （姓名）经正式授权并代表供应商                                （供应商单位名称），提交响应文件正本壹份，副本陆份。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.按招标文件项目采购需求和投标报价表：

- 投标报价：人民币（大写）                （¥         ）

2.我方承诺已具备招标文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方同意所提交的投标文件在招标文件的供应商响应有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

供应商：       	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	              （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年   	月 	日

2.供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供）

3.法定代表人（负责人）身份证正反面复印件（必须提供）

4.法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

法人授权委托书（格式）

致：桂林市人民医院

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的议价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

年  月  日

注：

1.此授权委托书必须由法定代表人及相应的授权委托代理人按“格式”规定签名（盖印章）并加盖供应商公章，且不得改变以上格式，否则，响应文件按无效处理。

2.附委托代理人身份证正反面复印件。

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：桂林市人民医院

我（公司）郑重声明，在参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，完全符合本项目招标文件规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签名：

投标人（盖公章）：

年    月    日

6.投标人信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息（必须提供）

二、符合性响应证明材料目录

1.投标报价表（必须提供）

2.项目采购需求响应表（必须提供）

3.“项目采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“项目采购需求”中有要求必须提供的，则必须提供）

1.投标报价表（必须提供）

附件

投标报价表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：供应商报价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的人工费用、交通费、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字:

供应商公章：

日期:     年     月    日

注：1.供应商必须就“项目采购需求”中全部内容作完整唯一报价方案，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

2.供应商应根据所提供服务如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签名并加盖供应商公章。

2.项目采购需求响应表（必须提供）

附件

技术需求响应表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 功能需求 | 需求内容 | # 投标文件的响应内容 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| #### 注：按“第二章 项目需求和说明”逐条响应 |  |  |  |  |

商务需求响应表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 服务需求 | 需求内容 | # 投标文件的响应内容 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| #### 注：按“第二章 项目需求和说明”逐条响应 |  |  |  |  |

3.“项目采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“项目采购需求”中有要求必须提供的，则必须提供）

三、其他有效证明材料目录

供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料(如有，请提供)

说明：

①供应商提供的以上相关证明材料应加盖公章，否则响应无效。

②供应商应按招标文件第四章“响应文件(格式)”编制响应文件。

③投标人应完整准备上述投标文件的材料，否则由此引起的不利后果由投标人承担。