## 参数
老年科病房医用气体、走廊防撞扶手及输液轨道项目明细
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 医疗设备带 | （1）本项目设备带选用铝合金设备带，材质为6063-T5，设备带宽度≥200mm、高度≥55mm、壁厚≥1.5mm。 （2）根据国家建筑安装行业有关规定，为提高安全性，设备带内部结构具有强电、弱电、气体管路分槽安装功能，充分考虑安装、维修方便和使用安全性、功能有效性。 （3）铝合金设备带外表面经静电喷塑（颜色根据院方需求调整），设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果，设备带长度根据医院要求及病房情况分段或通长布置。 （4）设备带上设置氧气、吸引、空气等自封式快速插座、维修阀、漏电保护开关,电源插座、床头灯和灯开关等，全部采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。 （5）标准间配置：一氧一吸一开一灯一漏保及四插座； （6）设备带上气体终端采用国标式自封插拔快速接头，可插入氧气湿化瓶、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头。 （7）设备带安装高度为中心距地面1.4米。 （8）设备带技术要求 （8.1）设备带提供抗菌检测，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等抗菌率的检测报告，抗菌率≧99.9%。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （8.2）设备带达到0级防霉等级。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （8.3）设备带涂料经过抗菌测试，能达到Ⅰ级抗菌效果。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （8.4）设备带经过盐雾试验，试验后设备带样品表面无明显锈蚀、褪色现象。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （8.5）设备带为集成性医疗设备带，设备带上安装有氧气、吸引自封式快速插座、维修阀、漏电保护开关,电源插座、床头灯和灯开关等，设备带须通过GB9706.1电气安全测试。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （9）气体终端技术要求 （9.1）终端设计采用优质国标自封式快速插座，不同气体终端采用不同颜色加以区分，实现100%气密检测。 （9.2）终端气口：终端插座采用优质国标气体接头、多层密封、有防误插保护措施。 （9.3）终端压力：病房正压终端压力为0.4MPa，负压病房终端压力为-0.04MPa。 （9.4）终端流量：氧气终端不小于10L/min，负压不小于30L/min。 （9.5）气体终端产品具有符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端第 1 部分：用于压缩医用气体和真空的终端》的检测报告。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （9.66）气体终端符合IP5X外壳防护的的等级。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （9.7）气体终端有插入设备及无插入设备的泄露小于0.296mL/min。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （8）气体终端安全防火等级达到A1级。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （9）气体终端产品需经过中性盐雾试验的检测。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （10）气体终端具有不少于80000次插拔性能检测，插拔试验结束后密封性满足相关要求。（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) | 41 | 床
2 | 输液轨道 | （1）规格：≥宽30mm高20mm*厚0.8mm； （2）形状：直型，L型，U型，O型等，特殊形状可订做； （3）材质：铝合金型材； （4）颜色：铝合金本色/白色烤漆； （5）滑轮：静音滑轮/带刹车滑轮，结构紧凑合理，滑动轻巧顺畅，采用独特加工工艺； （6）轨道采用独特工艺，弯曲弧度一次加工成型，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的强度，在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全；轨道氧化处理，不生锈，收拉轻巧流畅，安全稳固；不沾尘，保证整体环境干净卫生； | 40 | 套
3 | 走廊防撞扶手 | （1）规格：≥4M(长)*38MM(宽)，1.6mm厚铝合金内衬； （2）防撞扶手由优质铝合金基材、高分子PVC塑料盖板、PP弯头、PP底坐、膨胀锣栓、小螺丝组成； （3）具有、耐磨、护墙、防滑实用之功效；色彩多样，整洁美观，使墙体充满活力；安装快捷，保养方便，经久耐用；色彩多样，与整体装修风格配套； | 59 | 米
4 | 床头柜 | （1）床头柜规格尺寸：≤480*480*760mm； （2）整体ABS注塑成型，用料正宗上乘防潮防水，易清洁，可冲洗； （3）床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成； （4）柜体正面形状为矩形，左右两侧面配有PC材质隐藏式毛巾架和物袋挂钩，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度； （5）抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要； （6）储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用； （7）加厚板材，结实耐用，美观大方； | 39 | 套
5 | 中央监护端口 | 包含交换机、超六类网络线、面板、水晶头、PC16刚性阻燃套管等辅材； | 41 | 个
6 | 户外供氧管道 | （1）材质：脱脂紫铜管； （2）规格：φ8*1.0mm； | 80 | 米
7 | 户外吸引管道 | （1）材质：脱脂紫铜管； （2）规格：φ10*1.0mm； | 80 | 米
8 | 护士站测压装置 | （1）在每个病区的护士站设置医用气体压力报警装置，主要用于医用气体管道超欠压报警。护士可直接监视医用气体系统使用实际压力，出现异常时就地进行声光报警； （2）正压报警：低压报警值：0.2～0.6Mpa（可调），负压报警：-0.02Mpa～-0.07Mpa(可调)； （3）医用气体压力报警装置需满足GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用要求的检测报告；（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) （4）医用气体压力报警装置的外壳防尘防护等级能达到IP66及以上；（需提供相应检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章进行证明) | 1 | 套
合计：