”

医用真空负压机组技术参数

| 一、配置 |  |
| --- | --- |
| 1 | 医用真空负压机组组由油润旋片式真空泵、控制系统、报警系统、医用真空细菌过滤器、止回阀等部件组成。 |
| 2 | 模块化一体机组，真空泵采用油润旋片式真空泵，机组采用同一机型的油润旋片式真空泵。 |
| 3 | 真空泵进、排气管采用柔性连接。 |
| 4 | 医用真空负压站房机组设计抽速为 600m³/h ，单台油润旋片式真空泵 300m³/h，7.5kW，两用一备，互为备用。单组额定抽速:300Nm³/h， 最高抽速为 900m³/h，吸引压力-0.04～-0.087MPa |
| 5 | 真空泵进气口设有医用真空细菌过滤器，采用进口滤芯，过滤效率≥99.995%，采用冗余设计，每个细菌过滤器设有排污瓶，新装过滤器压降不得超过 3kPa，同时设有独立传感器，当需要更换滤芯时能在控制面板上报警提示。 |
| 二、性能要求 |  |
| 1 | 机组在单一故障状态时，应能连续供气。即任何零部件损坏（包含电气控制系统）不影响系统正常运行供气，在线维修、在线保养不影响系统正常运行供气，即机组中单个部件发生故障或者单个支路中的设备与部件发生故障时能连续供气。 |
| 2 | 机组自带多种控制方式，具备主用中央自动控制系统、备用单组自动控制系统。内置的中央控制系统对真空泵进行联机控制自动运行，内置单组控制系统在中央自动控制系统故障或机组维修时自动控制真空泵的运行。 |
| 3 | 每台真空泵应设置独立的电源开关及控制回路。 |
| 4 | 机组中的每台真空泵应能自动逐台投入运行，断电恢复后压缩机应能自动启动。 |
| 5 | 机组的自动切换控制使得每台真空泵均匀分配运行时间。 |
| 6 | 机组的控制面板显示每台真空泵的运行状态；机组内有每台压缩机运行时间指示。 |
| 7 | 每台真空泵都有备用控制系统。 |
| 8 | 医用真空负压机有良好的气密性。 |
| 9 | 医用真空负压机有可靠的接地装置，接地电阻小于 10 Ω。 |
| 10 | 冗余设计，在单一故障状态时，连续供气。机组为联动控制一体式设计，系统各部件性能匹配并最优化， 电气和管路单点连接。 |
| 11 | 根据系统压力监控、计算，自动控制单台、单组或全部机组的启动或停机，自动平衡系统压力，使气源更加平稳，安全供气。 |
| 三、节能降耗要求 |  |
| 1 | 电机能效等级为 IE3 及以上。 |
| 四、检测报警要求 |  |
| 1 | 声响报警无条件启动，1m 处的声压级不低于 55dB（A)， 并有暂时静音功能。 |
| 2 | 视觉报警能在距离4m、视角小于 30 °和 100Lx 照度下清楚辨别。 |
| 3 | 报警器具有报警指示灯故障测试功能及断电恢复自动启动功能。 |
| 4 | 报警传感器回路断路时， 应启动声光报警。 |
| 5 | 负压低于 48kPa 时， 应启动声光报警。 |
| 6 | 环境温度超高时有报警提示。 |
| 7 | 当真空泵故障和故障停机时（过载、缺相、急停），应启动声光报警。 |
| 8 | 备用真空泵投入运行时， 应启动声光报警。 |
| 9 | 启用单组控制模式运行时， 应启动声光报警。 |
| 五、信息化智能化要求 |  |
| 1 | 中央控制柜上设有内置网络报警的彩色液晶触摸屏。液晶屏能够显示机组的控制模式、每台真空泵的运行状态和运行时间、机组运行总时间、系统各段工作压力、环境温度、细菌过滤器更换提醒、报警。 |
| 2 | 中央控制系统通过采集真空总管压力，向真空泵发生运行和停止命令，并让真空泵交替运行，均有控制运行时间，中央控制系统还会接收和收集真空泵信息（包括压力、自动运行、故障、报警等），可以通过网络线将信息发送到医院中央控制室或值班室。 |
| 3 | 搭载远程无线物联网云平台，通过手机端的智能医用气体设备远程运维系统，实现设备无人值守和健康诊断，提供机组运行状态实时监测，实时报警，产品维保提醒功能。 |
| 六、医院未来发展要求 |  |
| 1 | 机组预留备用接口，方便未来扩容。 |
| 七、维护保养要求 |  |
| 1 | 机组具备故障自诊断功能。 |
| 2 | 提供多种远程报警预留接线端。 |
| 八、可靠性要求 |  |
| 1 | 控制柜有隔热、减震装置，提高控制柜电气元件的可靠性和寿命。 |